附件1

技术标准和相关要求

| 项目名称 | 绵阳机场应急柴油发电机维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 年度维保内容 | 1.维保更换材料明细 ①KTA19-G4(440KW) 材料名称; 数量; 型号. 高级工业润滑油; 54. 机油滤芯器总成; 2; LF670（康明斯原厂）. 机油滤芯器总成; 1; LF777（康明斯原厂）. 燃油滤清器总成; 2; FS202（康明斯原厂）. 水滤; 1; WF2075（康明斯原厂）. 空气滤芯总成; 1; AF872（康明斯原厂）. 冷却液添加剂; 1. 长效防冻液; 12. 密封胶; 3. ②NT855-G6(280KW) 材料名称; 数量; 型号; 备注. 高级工业润滑油; 36. 机油滤芯器总成; 1; LF670（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 燃油滤清器总成; 1; FS1212（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 水滤; 1; WF2075（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 空气滤芯总成; 1; 928M-A（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 冷却液添加剂; 1. 长效防冻液; 10. 密封胶; 3. ③6CT8.3-G2 160KW 材料名称; 数量; 型号; 备注. 高级工业润滑油; 24. 机油滤芯器总成; 1; LF9009（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 燃油滤清器总成; 2; FS1251（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 水滤2076; 1; WF2076（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 空气滤芯总成; 1; AF1811（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 冷却液添加剂; 1. 长效防冻液; 5. 密封胶; 2. 感性负载检测; 1; 检测相关技术要求技术标准及要求. ④LTA10-G2 200KW 材料名称; 数量; 型号; 备注. 高级工业润滑油; 34. 机油滤芯器总成; 1; LF9009（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 燃油滤清器总成; 1; FF105（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 水滤; 1; WF2076（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 空气滤芯总成; 1; AF928M-A（康明斯原厂）; 康明斯原厂. 冷却液添加剂; 1. 长效防冻液; 5. 密封胶; 3. 感性负载检测; 1; 检测相关技术要求技术标准及要求. - 2.维保结束后需要提供检测、调试报告样式 - 3.月度例行检测、测试服务内容（每次不得少于3个小时，具体实施时间由采购单位确定）： |
| 技术标准和要求 | 1.机组维保更换材料技术指标 ①机组润滑油：SAE 15W-40 CH-4 ②冷却液添加剂：DCA-4 ③长效防冻液：零下15℃ 2.机组感性负载检测技术标准和要求 ①测试数据0%—0KW （机组空载运行10分钟，温度不低于60度） 测试项目样例如下： - ②测试数据25%—50KW （40KW） 测试时间： - 测试项目样例如下： - ③测试数据50%—100KW （80KW） 测试时间： - 测试项目样例如下： - ④测试数据75%—150KW(120KW) 测试时间： - 测试项目样例如上 ⑤测试数据100%—200KW (160KW） 测试时间： 测试项目样例如上 综合结论：****关机,****突加60KW负载实验正常 |
| 其他要求 | - 需提供增值税专用发票。 |
| 备注： |  |